ОАО «Челябтяжмашпроект»

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Кропачевского городского поселения

Ашинского муниципального района

Челябинской области

на период  2014-2024 гг.

Челябинск  2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КРОПАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «_____» __________ 2014 г.

№___________

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения Кропачевского городского поселения.

В соответствии  со статьями 4 и 38 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении"ст. ____ Устава Кропачевского городского поселения, принятого решением___________________________________________________ от __.__.20__ г. № _______________, в целях совершенствования  схемы водоснабжения и водоотведения Кропачевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Кропачевского городского поселения» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава  Администрации 						Г.З. Гайнетдинов

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. | 6 |
| Общие сведения о Кропачевском городском поселении……………….. | 6 |
| Климатическая характеристика, рельеф, гидрология…………………… | 8 |
| Гидрогеологические условия………………………………………………… | 8 |
| Жилые строения……………………………………………………………….. | 8 |
| ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………… | 9 |
| РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………. | 9 |
| Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории на эксплуатационные зоны…………………………………………………… | 9 |
| Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений…………………………………………………….. | 10 |
| Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 14 |
| РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…. | 19 |
| Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды………………. | 19 |
| Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения…………... | 20 |
| РАЗДЕЛ 3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………….. |  |
| РАЗДЕЛ 4 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ…………………………………………………………….. | 22 |
| Общий и структурный баланс подачи и реализации воды…………….. | 22 |
| Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов……………………………………... | 23 |
| Тарифы на водоснабжение………………………………………………….... | 24 |
| Прогнозные балансы потребления питьевой воды на основании норм расчета водопотребления……………………………………………………. | 24 |
| Прогноз расчетных расходов воды на водоснабжение п. Кропачево по типам абонентов на период до 2024 г…………………………………... | 27 |
| РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………. | 28 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… | 31 |
| ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………….. | 32 |
| РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………………………………………… | 32 |
| Общая характеристика схемы водоотведения…………………………… | 32 |
| Краткое описание работы очистных сооружений…………………………. | 32 |
| Устройство очистных сооружений Канализационные сети………………………………………………………… | 33 |
| Канализационная насосная станция……………………………………….. | 35 |
| Химическая очистка сточных вод……………………………………………. | 35 |
| Описание существующих технических и технологических проблем в системы водоотведения……………………………………………………….. | 37 |
| Тарифы на водоотведение | 38 |
| РАЗДЕЛ 2 БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.. | 38 |
| РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД………………………….. | 39 |
| РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………………………………….. | 42 |
| Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения…………………… | 42 |
| Перечень основных мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения…………………………………………….. | 43 |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации………………………………….. | 43 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… | 44 |
| ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………. | 45 |
| Приложение 1 Копии протоколов лабораторных испытаний……………. | 46 |
| Приложение 2 Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов……………… | 46 |
| Приложение 3 Расчет качественного состава бытовых сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию (на сооружения биологической очистки)……………………………………………………….. | 47 |

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения используются следующие термины и определения:

водовод – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту ее потребления;

источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии  с требованиями нормативов;

система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей. коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселения и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащая организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспо1+ртировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

ВВЕДЕНИЕ

Схемы водоснабжения и водоотведения Кропачевского городского поселения (поселка Кропачево)  Ашинского муниципального района Челябинской области на период  2014 – 2024гг.  года разработана на основании следующих документов:

-Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

-Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. n 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения  и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ  от 13.02.2006г. №83;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Схемы включают оценку существующего состояния,  первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания людей в Кропачевском городскомпоселении.

Общие сведения о Кропачевском городском поселении.

Кропачевское городское поселение (далее - п. Кропачево)  входит в состав Ашинского муниципального района Челябинской области.

Расстояние до административного центра Ашинского муниципального района - города Аша составляет 60 км, до областного центра - города  Челябинска 324 км.

Рисунок 1 Схема  территории Кропачевского городского поселения.

Через поселок Кропачево проходит Транссибирская железнодорожная магистраль Москва – Челябинск – Владивосток.  Железнодорожная станция Кропачево – крупный  узел Южно-Уральской железной дороги.

С севера, запада и юга с поселком Кропачево  граничат  земли Ералского сельского поселения, на востоке поселок граничит  с Башкортостаном. Ближайшие крупные населенные пункты – г. Усть-Катав, г. Сим.

Численность населения Кропачевского городского поселения по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области на 01.01.2008 г. Составляет  4,96тыс. человек. С 1991 г., до настоящего времени численность постоянного  населения незначительно  сокращается. Схемой территориального планирования Ашинского муниципального района, выполненной институтом «Челябинскгражданпроект» в 2008 г., численность населения на расчетный срок (до 2025-30 гг.) по Кропачевскому городскому поселению принята на уровне 5,0 тыс. человек.

Общая площадь поселка Кропачево  составляет 2439,2 га.

Поселок условно разделён железной дорогой на западный и восточный районы. Разделение территории поселка транзитной железной дорогой со значительными санитарно-защитными зонами на две части  и сложный рельеф местности являются неблагоприятными планировочными условиями, осложняющими инженерную  инфраструктуру.

В п. Кропачево наряду с  жилой застройкой расположены  объекты бюджетной сферы (школы, больницы, д/сады), магазины и ряд предприятий ФКГУК «Борец», Дирекция по тепловодоснабжению ЮУЖД, ОАО РЖД ВЧД, ОАО «Челябкоммунэнерго», ОАО МРСК Урала, Черкасское НПУ ЛПДС Кропачево, объекты железнодорожной станции Кропачево.

Климатическая характеристика, рельеф, гидрология

Климат относительно влажный (около 600 мм осадков в год), умеренный с суровой продолжительной зимой и коротким летом. Наиболее холодным месяцем является январь со средней месячной температурой -14,9°С, и абсолютным минимумом -49°С, а самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,9°С и абсолютным максимумом - 39°С.

Среднее многолетнее годовое количество осадков составляет 533 мм, из них за теплый период года (апрель-октябрь) выпадает 343 мм. Глубина промерзания грунта составляет в среднем 91 см, наибольшая – 130 см, продолжительность устойчивых морозов в почве 123 дня.

Территория п. Кропачево относится к зоне восточных низких предгорий Урала. Рельеф гористый. Горы невысокие, ближайшие высоты – 387 и 484 м. Ландшафт – лесостепь; в окрестностях – редкие перелески, лес (сосново-лиственный с примесью ели и пихты) начинается в 4-6 км от поселка.

Гидрологическая сеть поселка представлена ручьем Бердяш (приток р. Юрюзань) в южной части и ручьем Сары-Кундуз (приток р. Усть-Канды) в северной части.

Ручьи отличаются большой извилистостью, значительными уклонами и крутыми берегами. Главными источниками питания служат дождевые и талые воды.

Гидрогеологические условия

По современной схеме гидрогеологического районирования России территория  поселка относится к Предуральскому сложному бассейну пластовых безнапорных и напорных вод, который представлен преимущественно осадочными породами нижней перми. Подземные воды распространены практически во всех стратиграфических комплексах пород от протерозойских до четвертичных (современных). Водообильность пород весьма разнообразна, но в целом невысока. По химическому составу воды также разнообразны, но преимущественно гидрокарбонатные со смешанным составом катионов.

Подземные воды широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Глубина залегания грунтовых вод от поверхности различная. Водообильность грунтового потока находится в зависимости от литологического состава водовмещающих пород. Дебет песчано-галечниковых отложений изменяется от 0,5 до 10 л/сек. Коэффициент фильтрации этой толщи в среднем составляет 100 м/сутки.

Жилые строения.

В застройке поселка преобладают 1-2- этажная индивидуальная застройка с приусадебными участками и 2-3-этажные многоквартирные дома.

Распределение жилищного фонда поселка по этажности (в % от всего фонда) следующее:	1-2- эт. усадебный – 61 %

1-3 - эт. многоквартирный –32%, в т. ч. 6% – 1-эт. барачного типа

4 -5 этажный – 7%

Средняя этажность застройки – 1,1 этажа, средняя обеспеченность общей площадью – 23,2 м2 на 1 человека, средняя плотность населения на территории жилых кварталов и микрорайонов – 22 чел/га, средняя плотность жилого фонда – 367 м2/га для усадебной застройки, 2381 м2/га – для малоэтажной и 5250 м2/га для многоэтажной застройки.

ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории  на эксплуатационные зоны

Общее водопотребление поселка складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

Централизованное водоснабжение на территории п. Кропачево осуществляют два предприятия:

- ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» (далее -ООО «КЖКС),  адрес: Россия, 456030, Челябинская область, Ашинский район, п. Кропачево, ул. Пушкина д. 106, тел. (35159) 75-8-38;

- предприятие Златоустовская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения  и водоотведения структурное подразделение ЮУЖД-филиала ОАО «РЖД» (далее –ЮУ ДТВ), адрес: Россия,454000. Челябинск, ул. Вагнера 78А, тел (3512) 259-29-04.

В эксплуатационной зоне водоснабжения ООО «КЖКС» находится   основная часть потребителей п. Кропачево.

В эксплуатационной зоне водоснабжения ЮУ ДТВ находятся  объекты станции Кропачево и  незначительной части жилого сектора п. Кропачево.

Водопроводная сеть п. Кропачево является муниципальной собственностью и передана в пользование ООО «КЖКС» по договору.

Водопроводная сеть ЮУ ДТВ являются собственностью ОАО «РЖД».

Ряд предприятий используют собственные источники водоснабжения Нефтеперекачивающая ЛПДС использует для водоснабжения собственный источник.

Из централизованных сетей водоснабжения п. Кропачево  водой снабжается около ≈70%. населения

Водоснабжение существующей усадебной застройки происходит от водозаборных колонок и шахтных колодцев.

На водопроводной сети ООО «КЖКС»   установлены 31 водоразборные колонки  для водоснабжения  жителей усадебных строений и  16 пожарных гидранта.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками  водоснабжения п. Кропачево на  период составления настоящей схемы  являются участки:  №1 (Южнокропачевский),  № 2 (Береговой), № 3 (п. Ерал), на которых расположены шесть  артезианских скважин.

Скважины № 5122-83, № 3364-76, № 3365-76 (участки № 1,2) находятся на балансе  ООО «КЖКС» (лицензии № ЧЕЛ 02629 ВЭ, № ЧЕЛ 02628 ВЭ)

Скважины № 9-1822, № 1821 (участок № 3) находятся на балансе  ЮУЖД.

Рисунок 2 Схема расположения источников водоснабжения ООО «КЖКС»

Источник водоснабжения на  участке № 1 (Береговой).

Участок расположен на  юго-восточной окраине п. Кропачево, в районе ж/д моста через автодорогу Кропачево – Красноуфимск и включает эксплуатируемые водозаборные скважины . № 5122-83, № 3364-76 и одну резервную № 3365-76.

Суммарная паспортная производительность эксплуатируемых скважин составляет 820,8 м3/сут. (299,6 тыс. м3/год).

Подъем воды из скважин осуществляется погружным  скважинными насосами ЭЦВ, расположенными в  скважинах в количестве 3 шт., общей производительностью 100 м 3/час (таблица 1).

Скважины подключены к водопроводной  сети напрямую без разделительного резервуара, что создает опасность возникновения гидравлического удара при отключении и возобновлении подачи электроэнергии, при одновременном  включении всех насосов  в работу.

Приборы учета поднимаемой воды отсутствуют, учет  ведется расчетным способом.

Поднимаемая артезианская  вода по исследованным микробиологическим и физико-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 и используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения п. Кропачево (Приложение ).

Вода, поднимаемая из скважин, не очищается и не обеззараживается.

Источник водоснабжения на  участке № 2 (Южнокропачевский).

Участок  расположен южнее жилой застройки поселка, в 2,0 км юго-западнее ж/д станции Кропачево, в районе ЛПДС Кропачево и включает эксплуатируемую водозаборную скважину  № 5942-87. Суммарная паспортная производительность эксплуатируемых скважин составляет 85,34 м3/сут. (31,15 тыс. м3/год).

Подъем воды из скважины осуществляется погружным  скважинным насосом ЭЦВ, расположенным в  скважине производительностью 10 м 3/час

Скважина подключена к водопроводной  сети напрямую без разделительного резервуара, что создает опасность возникновения гидравлического удара при отключении и возобновлении подачи электроэнергии и  включении насоса  в работу.

Приборы учета поднимаемой воды отсутствуют, учет ведется расчетным способом.

Поднимаемая артезианская  вода по  исследованным микробиологическим и физико-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 и используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения п. Кропачево (Приложение 1.Копии протоколов лабораторных испытаний).

Вода, поднимаемая из скважин, не очищается и не обеззараживается.

Технические характеристики скважин  на балансе ООО «КЖКС» приведены в таблице 1

Таблица 1. Технические характеристики скважин ООО «КЖКС».

| Номер скважины | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр обсадной трубы, мм | Глубина, м | Разрешенный водоотбор, м3/сут. | Марка насоса, мощность двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5942-87 | 1987 | 326 | 45 | 85,34 | ЭЦВ 6-10-110 5,5 кВт |
| 5122-83 | 1983 | 200 | 45 | 820,8 | ЭЦВ 8-25-110 11 кВт |
| 3364-76 | 1977 | 200 | 45 |  | ЭЦВ 8-40-180 32 кВт |
| 3365-76 (в резерве) | 1977 | 200 | 35 |  | ЭЦВ 8-25-100 11 кВт |

Источник водоснабжения на  участке № 3 (п. Ерал)

Рисунок 3 Схема расположения источника водоснабжения ЮУЖД

Участок  расположен в 1 км северо-восточнее п. Ерал, включает водозаборные скважины  эксплуатируемую № 9-1822 и резервную № 1821.

Рисунок 4 Схема источника водоснабжения ЮУ ДТВ на  участке № 3  п. Ерал.

Суммарная проектная производительность эксплуатируемых скважин составляет 383,6 м3/сут (140,16  тыс. м3/год), производительность фактическая требуемая  173,3 м3/сут ( 63,24 тыс. м3/год).

Подъем воды из скважины осуществляется погружным  скважинным насосом ЭЦВ, расположенным в  скважине производительностью 16 м 3/час

Скважина подключена к водоводу Ф 150 мм  подает воду в накопительный резервуар № 2 объемом 600 м 3,  расположенный на  возвышенности  на северо-западной окраине поселка.

Приборы учета поднимаемой воды отсутствуют, учет ведется расчетным способом.

Поднимаемая вода по  исследованным микробиологическим и физико-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 и используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  потребителей п. Кропачево (Приложение 1.Копии протоколов лабораторных испытаний).

Вода, поднимаемая из скважин, не очищается и не обеззараживается.

Таблица 2. Технические характеристики скважин ЮУ ДТВ

| Номер скважины | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта скважины | Диаметр обсадной трубы, мм | Глубина, м | Разрешенный водоотбор, м3/сут. | Марка насоса, мощность двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1822 | 1994 | 2004 | 326 | 45 | 384 | ЭЦВ 8-16-140 17 кВт |
| 1821 (резерв) | 1973 | 2004 | 200 | 45 | 384 | ЭЦВ 8-16-140 17 кВт |

Сооружения очистки и подготовки поднятой  воды  в схеме водоснабжения ЮУ ДТВ отсутствуют.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводная сеть ООО «КЖКС»

Водопроводная сеть ООО «КЖКС»  устроена следующим образом: вода из артезианских скважин  водозаборных участков № 1 № 2 поступает в главные  водопроводы Ф 150. 200 мм, затем  в распределительные  поселковые водопроводы. К главному водопроводу Ф 150 мм  в северо-западной части поселка подключен накопительный резервуар № 2 объемом 600 м3, расположенному   на возвышенности и  выполняющему функции «контррезервуара» и водонапорной башни. Назначением резервуара № 2 является  накопление воды в часы минимального водоразбора  для обеспечения  напора в водопроводной  сети и регулирование неравномерности водопотребления.

Рисунок 5. Принципиальная схема водопроводной сети в эксплуатационной зоне ООО «КЖКС».

Рисунок 6. Схема водопроводной сети ООО «КЖКС», фрагмент 1.

Рисунок  7 Схема водопроводной сети ООО «КЖКС», фрагмент 2.

Из скважин № 3364, 3365, 5122 (участок 1)  вода подается по главным  водоводам Ф 200 мм и Ф 150 мм, которые снабжают водой большую часть п. Кропачево.

Из скважины № 3364 вода  и   № 5122  вода поступает   в водовод Ф 200 мм и может подаваться в водовод Ф 150 мм через перемычку.

Из скважины № 3365 вода подается в водовод Ф 150 мм и может подаваться в водовод Ф 200 мм через перемычку, в настоящее время скважина находится в резерве.

Трубопроводы от скважин соединены перемычками, позволяющими отключать отдельные скважины.

По водоводу Ф 150 мм снабжаются водой потребители  по улицам Вокзальная, Пушкина, Свердлова.

По водоводу Ф 200 снабжаются водой потребители по улицам Кирова, Октябрьская, Пролетарская, Советская, Ленина, Молодежная, Строителей, Нагорная. В конечной точке водовод Ф 150  подключен к накопительному резервуару № 2 объемом 600 м 3, расположенному в северной части поселка на высоте.

Из скважины  № 5942 (участок 2)   вода по водоводу Ф 100 мм поступает  потребителям по ул. Пушкина, через перемычку на ул. Свердлова, 12 от ул. Пушкина, 4Б вода подается в водовод по улицам Свердлова, Рокутова. Нефтяников и ЛПДС. Второй перемычкой водовод соединен с водоводом Ф 150 мм.

Водоснабжение котельной  9 МВт по ул. Молодежная  осуществляется по  проложенному в 2007 г.  водоводу Ф 100 мм из труб НПВХ длиной 800 м от  водовода  Ф 150 мм по ул. Свердлова.

Из скважин № 9-1822, № 1821 (участок № 3) поднятая вода по водоводам Ф 100 мм поступает в сборный колодец (рис.2), затем по водоводу Ф 150 направляется в накопительный резервуар № 1 объемом 600 м 3, расположенный в северной части поселка на высоте рядом с накопительным резервуаром № 2.

Протяженность водопроводных сетей  п. Кропачево составляет 25089 м. Материал трубопроводов – чугун, небольшие участки выполнены стальными и пластиковыми трубопроводами. Водопроводная сеть строилась с 1948 по 1990г. В настоящее время износ трубопроводов составляет от 42 до 100%. Трубопроводы от скважин соединены перемычками, позволяющими отключать отдельные скважины. На водопроводной сети установлены 43 водоразборной колонки для  водоснабжения населения и 27 пожарных гидрантов.

Данные  о трубопроводах  водопроводной сети  ООО «КЖКС»  приведены в таблице 2.

Таблица 3  Данные о трубопроводах водопроводной сети  ООО «КЖКС».

| Год ввода в эксплуатацию | Материал труб | Диаметр, мм | Длина, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1955 | чугун | 150 | 1587 | 82 |
| 1949 | чугун | 200 | 3015 | 88 |
| 1988 | чугун | 150-125 | 2815 | 54 |
| 1950 | чугун | 250 | 578 | 88 |
| 1980 | чугун | 100 | 465 | 44 |
| 1955 | чугун | 100 | 1269 | 82 |
| 1955 | чугун | 100 | 1038 | 83 |
| 1954 | чугун | 150 | 4907 | 42 |
| 1948 | чугун | 150 | 4907 | 88 |
| 1951 | чугун | 100 | 15 | 100 |
| 1990 | чугун | 100 | 15 | 87 |
| 1975 | чугун | 100-50 | - | 100 |
| 1990 | НПВХ | 50 | 60 | 87 |
| 2007 | НПВХ | 100 | 800 | 14 |
| 1954 | Сталь | 100-50 | 3618 | 100 |
| Итого | 25089 | - |

Водопроводная сеть строилась с 1948 по 2007 гг. Износ основной части водоводов  составляет от 87 до100 %.

В охранной зоне главных водоводов  Ф 150,200 мм (и непосредственно над ними) расположены приусадебные участки восточной части поселка, что усложняет эксплуатацию и ремонт водоводов.

По  данным ООО «КЖКС» в часы минимального  водоразбора резервуар № 2 не заполняется. Предположительно, по следующим причинам: первая - недостаточный дебет скважин (вода  разбирается потребителями), вторая – разность высот до 50 м между устьями водозаборных скважин и резервуаром при  несбалансированности давлений в сети.

Водопроводная сеть ЮУ ДТВ

Водопроводная сеть ЮУ ДТВ  устроена следующим образом: вода из артезианских скважин  водозаборного участка № 3 поступает в главный  водопровод Ф 150. На вводе в северо-западную часть поселка  к водопроводу      Ф 150 мм присоединен накопительный резервуар №1 объемом 600 м3 , затем  вода поступает в распределительные  водопроводы объектов станции Кропачево и жилых зданий. Резервуар № 1  выполняет функцию накопителя и заполняется в часы минимального водоразбора.

РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ  ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Существующая система водоснабжения п. Кропачево не позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества, что является сдерживающим фактором перспективного развития водоснабжения  п. Кропачево

- Водозаборные участки №1 и №2 находятся в неблагоприятных санитарных условиях.

Водозаборный участок № 1 находится между двумя коридорами магистральных нефтепроводов на расстоянии 150-200м от крайних трубопроводов.

Водозаборный участок № 2 находится ниже по течению  на расстоянии 2 км от точки сброса недостаточно очищенных сточных вод на берегу ручья Бердяш, который является приемником сточных вод  очистных сооружений.

На участках № 1,2,3 отсутствуют зоны санитарной охраны, что не соответствует требованиям  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Глубины погружения скважинных насосов в скважинах № 3364 (10 м), 5942(3 м), 5122(3 м) не соответствуют проектным, что  снижает дебит скважин и  может привести  к несоответствиютребованиям качества поднимаемой воды.

Конструкции оголовков скважин не обеспечивают  необходимую  герметизацию, исключающую проникание в устье  скважин поверхностной воды.

- У скважин участков №1 и №2  истек  срок эксплуатации (нормативный срок 30 лет). Фактический дебит скважин неизвестен.Необходимо проведение капитального ремонта скважин с последующим  определением дебита.

- Вода, поднимаемая из скважин  не очищается и не обеззараживается.

- Производительности существующих водозаборных скважин недостаточно для удовлетворения потребностей поселка в воде питьевого качества на перспективу.

- На участках № 1,2 отсутствуют шкафы управления насосами, приборы учета поднимаемой воды,  контрольно-измерительные приборы.

- Скважины подключены к водопроводным сетям напрямую без разделительного резервуара,приводы  двигателей не оснащены устройствами частотного регулирования, автоматикой последовательного пуска, что создает опасность возникновения гидравлического удара при отключении и возобновлении подачи электроэнергии, при повторном включении скважинных насосов.

- Повышенный расход электроэнергии, обусловленный постоянной работойскважинных насосов, из-за отсутствия аппаратуры управления.

- Отсутствие контрольно-измерительных приборов, и  приборов учета поднятой воды, из-за его неизвестно давление, температура  и   фактическое количество поднятой воды, невозможно

- составить баланс поднятой и реализованной воды,  учесть количество потерь, замерить дебит скважины.

- Высокий  износ водопроводных сетей, 50 % сетей изношенына  87-100 %.

- Главные водоводы Ф150, Ф 200 мм от скважин водозаборного участка №2, проходят по застроенным территориям восточной части поселка, что усложняет эксплуатацию и ремонт водоводов.

- Резервная емкость № 2 не выполняет функцию хранилища противопожарного и регулирующего объема воды.

- Не производится  регламентная   чистка и обеззараживание резервуара № 2 в соответствии с нормативными требованиями.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Согласно проектным решениям и положениям генерального плана система горячего водоснабжения  в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с установкой  водоводяных подогревателей в каждом здании.

Фактически система централизованного горячего водоснабжения в п. Кропачево в настоящее время отсутствует.  Приготовление горячей воды осуществляется  индивидуальными водонагревателями.

РАЗДЕЛ 3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные направления, принципы и задачи  развития системы водоснабженияп. Кропачево, направленные на улучшение  водоснабжения,  для гарантированного обеспечения жителей, бюджетных организаций и других потребителей качественной питьевой водой по доступной цене следующие:

-Схема водоснабжения принимается  централизованной;

-Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным;

-Водопровод обеспечивает питьевой водой население и промпредприятия. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и этажностью застройки напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м, для пятиэтажной – 26 м.

-Водопроводная сеть  организована следующим образом: вода от артезианских скважин по водоводам поступает в сборные резервуары, откуда после обеззараживания подается насосной станцией II подъема в поселковые водопроводные.

-Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них пожарных гидрантов.

-Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

-Для экономии и контроля за расходом воды  у всех потребителей устанавливаются приборы учета воды.

-Первоочередным мероприятием является проведение поисково-разведочных работ с определением перспективных участков и строительство подземных водозаборов требуемой производительности,  безопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении, выполнение работ по подсчету эксплуатационных запасов подземных вод, постановка их на государственный учет;

-Существующие скважины, до введения в действие нового источника водоснабжения, сохраняются, ремонтируются, оснащаются зонами санитарной охраны. После введения в эксплуатацию нового водозабора существующие скважины сохраняются в качестве резервных источников водоснабжения или используются для технического водоснабжения;

-Хранение противопожарного и регулирующего объема воды предусмотрено в существующих и проектируемых резервуарах чистой воды, расположенных на территории поселка. Общий объем существующих резервуаров составляет 1200 м3 , что достаточно для хранения необходимого количества воды на все очереди строительства. Однако, для обеспечения надежного водоснабжения восточной части поселка на 1 очередь строительства проектом предусматривается строительство напорных резервуаров 2×100 м3 на восточной окраине поселка.

-Для обеспечения надежного водоснабжения п. Кропачево необходима реконструкция системы водоснабжения;

-Новые участки сетей и участки, подлежащие реконструкции, надлежит выполнять из пластиковых труб ПЭ 80-100 ГОСТ 18599-2001);

-Проектируемые водопроводные  сети выполнять закольцованными с существующими;

-Установить  станцию обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам;

-Перевод существующей усадебной застройки с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев на централизованное водоснабжение планируется на второй этап;

РАЗДЕЛ 4 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Водопотребление п. Кропачево складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленных предприятий, коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В связи с отсутствием приборов учета, объем поднимаемой воды определяется расчетным способом по времени работы и производительности скважинных насосов.

Отразить реальный баланс  реализации, оценить структурные составляющие реализованной воды,  потери при производстве и транспортировке воды не представляется возможным из-за отсутствия приборов учета на скважинах.

Общий  и структурный баланс подачи и реализации воды.

Объемы и структура реализованной воды  за 2012-2013 гг. представлены в таблице

Таблица 4 Объемы и структура реализованной воды п. Кропачево

| Наименование | Объем реализованной воды м3/год |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. |
| эксплуатационная зона ООО «КЖКС» |
| Поднято воды всего | 152383 | 146007 |
| Реализовано населению | - | 128825 |
| Реализовано бюджетным организациям | - | 6271 |
| Реализованопредприятиям | - | 10911 |
| Реализовано всем потребителям | 152383,2 | 146007 |
| Среднесуточныйрасход, м3/сут | 417,5 | 400,0 |
| эксплуатационная зона ЮУ ДТВ |
| Поднято воды всего | - | 31236 |
| Реализовано населению | - | - |
| Реализовано предприятиям | - | 31236 |
| Реализовано всем потребителям | - | 31236 |
| Среднесуточный расход, м3/сут | - | 85,6 |
| Итого по п. Кропачево |
| Поднято воды всего | - | 177243 |
| Реализовано населению | - | 128825 |
| Реализовано бюджетным организациям |  | 6271 |
| Реализовано предприятиям | - | 42147 |
| Реализовано всем потребителям | - | 177243 |
| Среднесуточный расход, м3/сут | - | 485,6 |

Таблица 5 Количество воды реализованной ООО «КЖКС» предприятиям в 2013 г.

| № п.п | Наименование потребителей | Расход воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/сут |
| 1 | ФКГУК «Борец» | 2186 | 5,9 |
| 2 | Дирекция по тепловодоснабжению ЮУЖД | 327 | 0,9 |
| 3 | ОАО РЖД ВЧД |  |  |
| 4 | ОАО «Челябкоммунэнерго» | 8279 | 22,7 |
| 6 | ОАО МРСК Урала | 119 | 0,33 |
|  | Итого: | 10911 | 29,9 |

Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов

Учет  количества поднимаемой воды по приборам учета  не ведется в связи с  их отсутствием.

Коммерческий  учет  реализуемой питьевой воды в эксплуатационной зоне ООО «КЖКС»  осуществляется  на основе показаний  счетчиков воды.установленных на предприятиях абонентах сети, в бюджетных организациях и у части абонентов жилого фонда.

В отношении вновь присоединяемых абонентов ООО «КЖКС»    руководствуется ст.20 п.6 федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф "О водоснабжении и водоотведении",  запрещающего подключение новых абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды.

Тарифы на водоснабжение

Тарифы на водоснабжение на территории п. Кропачево установлены в соответствии с  постановлением от 29.11. 2012г.  № 49/111 Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»  «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис», оказываемые потребителям Кропачевского городского поселения.

Рисунок 8 График изменения тарифов на водоснабжение 2010-2013 гг.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды на основании норм  расчета водопотребления

Расчеты выполнены на следующие этапы (с учетом нового строительства):

-исходный год – 2013 год;

-первый этап до 2018 год;

-второй этапдо  2024 год.

Общее водопотребление п. Кропачево складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности, коммунальных служб, на пожаротушение и  на полив территорий.

Проектируемая многоэтажная жилая застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением. Проектируемая малоэтажная многоквартирная и усадебная  застройки принимаются с местными водонагревателями. Перевод существующей усадебной застройки с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев на централизованное водоснабжение планируется на второй этап.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости от степени благоустройства жилой застройки  в соответствии с п 2.1 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*.

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 чел. принято:

– для зданий с централизованным горячим водоснабжением 230 л/сут.;

– для зданий с местными водонагревателями 160 л/сут;

– для усадебной застройки с водопользованием из водоразборных колонок 50 л/сут.

Схемой территориального планирования Ашинского муниципального района, выполненной институтом «Челябинскгражданпроект» в 2008 г., численность населения   по Кропачевскому городскому поселению до 2025-30 гг. принята на уровне 5,0 тыс. человек.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Согласно прим.2 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Централизованная поливка из поселкового водопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя и составляют 50 л/сут на 1 чел (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

Расходы питьевой  воды, реализуемой  промышленным предприятиям, принят по данным, представленным ООО «КЖКС». Ряд предприятий используют собственные источники водоснабжения.

В связи с отсутствием данных на перспективу,водопотребление предприятий  из  централизованной системы водоснабжения приняты с увеличением существующего потребления на 10% –  на первый этап, на 25% – на второй этап.

Таблица 6 Расчет перспективного водопотребления п. Кропачево с учетом  степени благоустройства

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Средне-суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первый этап до 2018 г. |
| Западный район |
| Застройка с централизованным горячим водоснабжением | 0,4 | 230 | 92 | 110,4 |  |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 2,1 | 160 | 336 | 403 |  |
| Усадебная застройка с водопользованием от водоразборных колонок | 0,7 | 50 | 35 | 42 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 46 | 56 |  |
| Итого по району: | 3,2 |  | 509 | 611 | 51,4 |
| Восточный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 0,9 | 160 | 144 | 173 |  |
| Усадебная застройка с водопользованием от водоразборных колонок | 0,9 | 50 | 45 | 54 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 19 | 23 |  |
| Итого по району: | 1,8 |  | 208 | 249 | 23,5 |
| Итого по поселку: | 5 |  | 717 | 861 | 67,6 |
| Второй этап до 2024 г. |
| Западный район |
| Застройка с централизованным горячим водоснабжением | 0,4 | 230 | 92 | 110 |  |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 2,8 | 160 | 448 | 538 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 54 | 65 |  |
| Итого по району: | 3,2 |  | 594 | 713 | 60 |
| Восточный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 1,8 | 160 | 288 | 346 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 29 | 35 |  |
| Итого по району: | 1,8 |  | 317 | 380 | 35,8 |
| Итого по поселку: | 5 |  | 911 | 1093 | 85,9 |

Таблица7Расход воды на полив

| Потребители | Численность населения, тыс. чел | Норма на полив, л/чел в сут | Расход на полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап до 2018 г. |
| Западный район | 3,2 | 50 | 160 |
| Восточный район | 1,8 | 50 | 90 |
| Итого на первый этап | 5 | 50 | 250 |
| Второй этап до 2024 г. |
| Западный район | 3,2 | 50 | 160 |
| Восточный район | 1,8 | 50 | 90 |
| Итого на второй этап: | 5 | 50 | 250 |

Пожаротушение

В п. Кропачево пожаротушение осуществляется из объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода. В соответствии с табл. 5, 6 СНиП 2.04.02.-84* расчетное количество одновременных пожаров принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в соответствии с обязательным приложением 8 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», равным 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с) по зданию Дома культуры.

Объем воды, необходимый для тушения пожара, составит:

(15 + 5) × 3 × 3,6 = 216 м3.

Пожарный объем воды определяется в соответствии с п. 9.4 СНиП 2.04.02-84* из условия обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов, а также максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд за весь период пожаротушения в течение 3-х часов и составит:

216 + 203 = 419м3 — на первый этап;

216 + 260 =4 76м3 — на второй этап.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. Внутреннее пожаротушение предусматривается от внутренних пожарных кранов, располагаемых в зданиях.

Пожаротушение промплощадок предусматривается от производственно-противопожарных водопроводов, располагаемых на территории предприятий.

Таблица 8 Расходы воды на нужды промышленных предприятий

| Период | Расход, м3/сут |
| --- | --- |
| За 2013 г. | 115,5 |
| Первый этап до 2018 г. | 127,0 |
| Второй этап до 2024 г. | 144,4 |

Прогноз  расчетных расходов воды на водоснабжение п. Кропачево по типам абонентов на период до 2024 г.

Таблица 9 Прогнозные расчетные суточные расходы воды  по типам абонентов.

| Наименование потребителей | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первый этап до 2018 г. | Второй этап до 2024 г. |
| Население | 861 | 1093 |
| Промышленные предприятия | 127 | 144 |
| Полив зеленых насаждений | 250 | 250 |
| Итого: | 1238 | 1487 |

Вывод.	Дебита  существующих водозаборных скважин недостаточно для удовлетворения потребностей поселка в  питьевой воде  на все этапы развития до 2024 г.

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предложения   по реконструкции систем водоснабженияориентированы на решение задач территориального развития поселка и основаны на положениях  Генерального плана и фактических показателей за 2013 г.

Схемой водоснабжения предлагается два варианта по строительству и реконструкции системы водоснабжения п. Кропачево.

Вариант 1. Предлагается следующее:

-проведение поисково-разведочных работ с определением перспективного участка для новых подземных водозаборов, безопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении, на северо-запад от поселка,  в районе  расположения водозаборного участка № 3  (п. Ерал);

- введение в эксплуатацию  нового источника водоснабжения с оборудованием скважин в количестве и  дебитом, соответствующем потребностям п. Кропачево на перспективу;

-монтаж водопровода от нового источника водоснабжения и подключение к накопительному резервуару объемом 600 м3 в северной части поселка;

-вывод из эксплуатации или перевод в резерв скважин на водозаборных участках № 1 и № 2;

-строительство на площадке рядом с  накопительными резервуарами №1 и № 2  насосной станции 2 подъема и  станции обеззараживания питьевой воды, а при необходимости   оборудования по водоподготовке;

-устройство перемычки между накопительными резервуарами № 1 и № 2.

Реконструкция системы водоснабжения по варианту 1 имеет следующие преимущества:

-ввод  в  эксплуатацию нового водозаборного участка, безопасного в санитарно-эпидемиологическом отношении (необходимость освоения нового водозаборного участка обусловлена выработкой срока эксплуатации существующих скважин и их расположение в неблагоприятных санитарных условиях);

- включение в систему водоснабжения существующего резервуара  № 2 объемом 600 м3 для хранения регулирующего и пожарного объемов воды,  в качестве водонапорной емкости и промежуточной емкости для  сглаживания работы скважинных насосов;

-снижения расхода электроэнергии на водоснабжение;

--исключение сложностей при ремонте и  необходимости замены  изношенных главных водоводов Ф 150, 200 мм, проходящих по застроенной территории, соединяющих водозаборный участок № 2 с водопроводной сетью поселка;

-резервирование  системы водоснабжения поселка или  системы водоснабжения объектов станции Кропачево по перемычке между  накопительными емкостями № 1 и  № 2;

-снижение  капитальных затрат на реконструкцию теплоснабжение ремонт системы водоснабжения поселка.

Вариант 2.  Предлагается следующее:

-проведение поисково-разведочных работ с определением перспективного участка для новых подземных водозаборов, безопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении, предположительно с юго-восточной стороны поселка;

-строительство на восточной окраине поселка двух накопительных  резервуаров  чистой воды ёмкостью 100 м3 каждый в комплексе с  насосной станции 2  подъема и  состанцией обеззараживания для приёма воды от  существующих скважин водозаборного участка №2;

-существующие скважины, до введения в действие нового источника водоснабжения, сохраняются с проведением ремонта. После ввода  в эксплуатацию нового водозабора, существующие скважины сохраняются в качестве резервных источников водоснабжения или используются для технического водоснабжения

-после введения в эксплуатацию нового водозабора эти резервуары будут использоваться как контррезервуары, обеспечивать необходимые напоры в сети и регулироватьнеравномерность водопотребления.

Резервуары предназначены для регулирования неравномерности подачи воды потребителям и  для работы насосных станций, а также для хранения пожарного и регулирующего объема воды. Объем резервуаров при подаче воды по двум водоводам рассчитан на хранение пожарного и регулирующего объема воды. Регулирующий объем воды определен в соответствии п.9.2  СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 9 Требуемый объем резервуаров чистой воды

| Наименование | Пожарный объем воды, м3 | Регулирующий объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап — 2018 г. | 419 | 98 | 517 |
| Второй этап — 2024 г. | 476 | 155 | 631 |

Строительство станции обеззараживания обязательно в соответствии с п. 9.113 СП31.13330.20126: «На подземных водозаборах производительностью более 50 м/сут. следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам».

Насосная станция 2 подъема оборудуется двумя группами насосов: хозяйственно-питьевые и противопожарные.

Станция обеззараживания  воды оборудуется установками УФ-обеззараживания производительностью 55 м3/час.

Производительность насосной станции 2  подъема и станции обеззараживания на второй этап  составит 70 м3/час.

В случае, если вода проектируемого водозабора не будет удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, необходимо строительство сооружений водоподготовки.

При эксплуатации существующей системы водоснабжения поселка и при дальнейшей  реконструкции необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Проведение поисково-разведочных работ с определением перспективных участков для новых подземных водозаборов, безопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении, выполнение работ по подсчету эксплуатационных запасов подземных вод, постановке их на государственный учет и строительство подземных водозаборов производительностью 1400 м3/сут.

Существующие скважины, до введения в действие нового источника водоснабжения, сохраняются с проведением реконструкции и ремонта. После ввода  в эксплуатацию нового водозабора, существующие скважины сохраняются в качестве резервных источников водоснабжения или используются для технического водоснабжения.

- Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов с целью обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

- Выполнение работ по реконструкции и существующих  главных водоводов от водозаборного участка № 2 диаметром 100-150мм,  длиной 5 км. с заменой участков со сверхнормативным износом. Новые участки сетей и участки, подлежащие реконструкции, выполнять из пластиковых труб ПЭ80-100 ГОСТ 18599-2001.

- Оснащение скважинных насосов системой управлением  с частотным регулированием привода электродвигателей и автоматикой последовательного пуска насосов.

- Установка приборов  для учета поднимаемой воды из скважин и для учета воды, реализуемой  потребителям.

Таблица 10   Предложения по реконструкции системы водоснабжения.

| Наименование объектов системы водоснабжения | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап |
| Строительство водозаборов подземных вод общей производительностью | м3/сут. | 1300 | 1500 |
| Строительство комплекса водопроводных сооружений: насосная станции II подъема — станция обеззараживания | м3/ч | 55 | 70 |
| Строительство резервуаров чистой воды | м3 | 2×100 | - |
| Реконструкция существующих водопроводных сетей Ф 100-150 мм | км | 5 | 3 |
| Строительство сетей водоснабжения в районах нового строительства и существующей застройки Ф100-150 мм | км | 14 | 5,6 |

Таблица 11 Технико-экономические показатели системы водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап |
| Водопотребление всего: | м3/сут. | 1326 | 1487 |
| в том числе на нужды населения | ÷ | 861 | 1093 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут. | 236 | 281 |
| в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | ÷ | 143 | 182 |
| Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | 1300 | 1500 |
| Протяженность водопроводной сети | км | 38,3 | 43,9 |

Перспективные технико-экономические показатели схемы водоснабжения п. Кропачево, рассчитаны на основании данных Генерального плана и норм водопотребления.

Детальная разработка водопроводных сетей и сооружений, а также выбор технических характеристик должны выполняется на стадии проектирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существующая система водоснабжения не позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества, что является сдерживающим фактором перспективного развития населенного пункта.

Скважины выработали свой  эксплуатационный ресурс, фактический дебит скважин не известен.

Износ водопроводных сетей составляет  от 87 до 100 %.

Очистка и обеззараживание водопроводной воды не производится.

Отсутствуют  приборы учета, что не позволяет определить точное количество поднимаемой воды, величину потерь, количество реализованной воды, что может  являться одной из причин занижения тарифа  и убыточности энергоснабжающей организации.

Первоочередными задачами являются:

-проведение поисково-разведочных работ с определением перспективных участков для новых подземных водозаборов, безопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении

сооружение  зон санитарной охраны, проведение работ по ремонту  действующих скважин, оснащение скважин шкафами управления насосов, контрольно-измерительными приборами.

Предложены два варианта  реконструкции системы водоснабжения.

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Общая характеристика схемы водоотведения.

В настоящее время централизованной канализацией оборудована капитальная застройка Западного района.  В восточном районе городского поселения канализованы школа – интернат, расположенная   по адресу:  ул. Советская,88 б  и здания РЖД, стоки от которых перекачиваются существующей КНС в сети западного района.

Сточные воды от жилых и общественных зданий собираются внутри дворовой и внутри квартальной самотечной сетью и далее по самотечному коллектору Ф 350 мм поступают на очистные сооружения канализации. Общая протяженность канализационных сетей - 8,39 км. Материал трубопроводов чугун, асбестоцемент. Износ трубопроводов составляет от 40 до 82%.

Существующая индивидуальная застройка оборудована надворными туалетами и выгребами. Очистные сооружения канализации пос. Кропачево расположены на южной окраине городского поселения, на левом берегу ручья Бердяш. ОСК принимают сточные воды от канализованной части застройки, локомотивного и вагонного депо, комбината «Борец», а также сточные воды, вывозимые ассенизационными машинами из выгребов нефтеперекачивающей станции.

Сооружения введены в эксплуатацию в 1981 г, максимальная проектная производительность – 1,4 тыс. м3/сут. На данный момент фактический прием сточных вод составляет  423,3 м3 в сутки или 154,5 тыс. м3 в год. Состав сооружений: здание решеток, два блока емкостей (аэротенк-отстойник), ершовый смеситель, контактные резервуары, биологический пруд, иловые площадки. В настоящее время в работе только один блок емкостей.

Общее состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Биологические пруды заилены. Бетонные конструкции блока емкостей нуждаются в ремонте. Подача воздуха в аэротенк осуществляется одним компрессором, работающим круглосуточно, резервный компрессор отсутствует. После очистки стоки самотечным коллектором сбрасываются в ручей Бердяш.

Комплекс очистных сооружений.

Комплекс биологической очистки сточных вод, построенный по типовому проекту 902-2-154,  при работе только одного блока аэротенков, на данный момент имеет максимальную пропускную способность 700 м3/сутки.

Краткое описание работы очистных сооружений.

Хозяйственно-фекальные стоки по коллектору попадают через разводящий колодец в здание решеток, где установлены механические решетки без дробилок. На очистных сооружениях ранее по проекту имелось два здания решеток, соединенных параллельно. На данный момент, из-за аварийного состояния  2-го блока   аэротенков, 2-ое здание решеток не задействовано. После здания решеток стоки попадают в первичные отстойники, после в 1-ый блок аэротенков, где подвергаются интенсивному перемешиванию и насыщению кислородом через аэрационные трубы Д = 100 мм в количестве 2-ух штук, проложенных вдоль  по дну аэротенков. Далее стоки попадают во вторичный отстойник, сблокированный с аэротенками, Вторичный отстойник принимает смесь воды и активного ила. Эффективность работы отстойника зависит не только от равномерности нагрузки по воде, но и от своевременного удаления активного ила. Задержка удаления ила приводит к его загниванию, увеличению выноса взвешенных частиц и как следствие снижению качества очищенной воды. Активный ил аэролифтами постоянно возвращают в головную часть аэротенков, а избыточный ил при помощи аэролифтов перемещается на иловую площадку, где проходя через систему фильтров он подсыхает, а отфильтрованная вода возвращается в аэротенк на доочистку.

После вторичных отстойников очищенная вода проходит через контактные резервуары, где подвергается обеззараживанию жидким хлором и после чего попадает в биологический пруд для естественной аэрации и доочистки. Затем по коллектору Д = 250 мм вода направляется в ручей Бердяш.

Устройство очистных сооружений

1. Самотечный канализационный коллектор из керамических труб диаметром 350 мм и длиной 939 метров с разводящим колодцем;

2. Здание решеток, размерами 3х3 м. Два здания с 1 решеткой;

Примечание. В процессе дальнейшего развития очистных сооружений необходимо рассмотреть вопрос оснащения  здания   дробилкой  для переработки материала, получаемого после  решеток.

3. Блок аэротенков и отстойников с шириной секции 6,0 метров (всего 2 секции). Тип аэротенка А-6-1100, объем 1100 м3. Аэротенки сблокированы с отстойниками шириной 6 м, длиной 4,5 м, Количество секций – 4;

Примечание. Согласно техническому обоснованию аэротенки необходимо заменить на более современные.

4. Ершовый лоток смеситель, шириной 200 мм с 5-ю перегородками;

5. Контактные резервуары в виде двух спаренных колодцев к количестве 2-х штук, диаметром 2,0 м. и высотой 4,3 м ;

6. Иловые площадки – три карты размером 10х10 м. Общая площадь 200 м2;

Примечание.Иловые площадки, предназначенные для просушки ила, расположены в месте, которое постоянно затапливается грунтовыми водами

7. Здание служебных вспомогательных помещений;

8. Насосная станция перекачки дренажных вод с иловых площадок с насосом НЦС-2;

9.Биологический пруд размером 47 х56,5 м, средняя глубина – 1 м. Количество – 2.

Примечание. Обе карты заилены. Вырыты в заболоченной местности без подходов для очистки при помощи тяжелой техники.

10. Воздуходувная станция с компрессором 32ВФ 23/1,5СМ243 (мощностью 30 кВт)

11. Самотечный отводной коллектор диаметром 400 мм, трубы асбоцементные.

Примечание.1.Воздуходувку необходимо заменить на более энергоэффективную

Рисунок 9 Схема очистных сооружений п. Кропачево.

Канализационные сети

Канализационные сети состоят из:

- главный коллектор;

- уличная канализационная сеть;

- внутриквартальная  и внутридомовая канализационная сеть.

Главный коллектор  - самотечный, из керамических труб диаметром 350 мм и длиной 939 метров, 1981 года. Протяженность канализационных сетей составляет 8390 метров:

Таблица 12 Протяженность канализационных сетей

| № | Год ввода в эксплуатацию | Материал труб | Диаметр труб (мм) | Протяженность (п/м) | % износа труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1990 | чугун | 100 | 210 | 72 |
| 2. | 1980 | асбоцемент | 300 | 1250 | 97 |
| 3. | 1980 | асбоцемент | 200 | 1880 | 97 |
| 4. | 1980 | асбоцемент | 150 | 940 | 97 |
| 5. | 1900 | асбоцемент | 150 | 953 | 93 |
| 6. | 1989 | чугун | 100 | 84 | 69 |
| 7. | 1985 | асбоцемент | 200 | 360 | 91 |
| 8. | 1988 | чугун | 150 | 1034 | 94 |
| 9. | 1989 | чугун | 100 | 1678 | 69 |

Канализационная насосная станция.

В восточном районе городского поселения канализованы школа – интернат, расположенная   по адресу:  ул. Советская,88 б  и здания РЖД, стоки от которых перекачиваются существующей КНС в сети западного района.

Здание КНС – 11,61 м3 с наземным павильоном размерами 2,0х2,0 м и высотой 1,8 м. состоит из:

- приемной камеры объемом 5,33 м3.

В наземном павильоне установлен погружной насос марки НЦС-65, резервный отсутствует.

Химическая очистка сточных вод.

Очистка сточных вод не является эффективной т. к. используются уже устаревшие технологии. Также практически отсутствует система обеззараживания сточных вод. Лаборатория не оборудована необходимыми материалами и инвентарем. Поэтому анализы приходится производить не на месте, что не позволяет оперативно решать возникшие проблемы. После очистки стоки самотечным коллектором сбрасываются в ручей Бердяш. Характеристика сбрасываемых стоков: недостаточно — очищенные.

Химический анализ проб сточной (очищенной) воды осуществляется филиал Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу по Челябинской области (Филиал ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области):

| Определяемая характеристика | Результат количественного химического анализа, мг/дм3 | НД на методику изменений |
| --- | --- | --- |
|  | Протокол №06 от 21.02.2013г. № пробы | Протокол №27 от 03.06.2013г. № пробы | Протокол №40 от 13.08.2013г. № пробы | Протокол №55 от 28.10.2013г. № пробы |  |
|  | 24 | 25 | 117 | 118 | 181 | 182 | 251 | 252 |  |
| Водородный показатель, ед.рН | 7,2 ± 0,2 | 6,6 ± 0,2 | 7,8 ± 0,2 | 6,9 ± 0,2 | 7,7 ± 0,2 | 6,8 ± 0,2 | 7,7 ± 0,2 | 7,3 ± 0,2 | ПНД Ф 14,1:2:3:4.121-97 |
| Прозрачность, см | 5,0 | 30,0 | 2,0 | 30,0 | менее 1,0 | 29,5 | менее 1,0 | 20,5 | ПНД Ф 12.16.1-10 |
| Взвешенные вещества | 121,0±12,1 | 4,0 ± 1,2 | 219,2±21,9 | 9,6 ± 2,9 | 864,0±86,4 | 3,5 ± 1,1 | 362,0±36,2 | 19,6 ± 3,9 | ПНД Ф 14.1:2.110-97 |
| Сухой остаток | 778 ± 70 | 447 ± 40 | 630 ± 57 | 604 ± 54 | 726 ± 65 | 700 ± 63 | 616 ± 55 | 758 ± 68 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| Хлорид-ион | 124,1±12,4 | _ | 75,3 ±9,0 | _ | 115,2±11,5 | _ | 75,3 ± 9,0 | _ | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 |
|  | -- | 62,1 ± 5,6 | -- | 82,4 ±7,4 | -- | 83,9 ± 7,6 | -- | 118,8±10,7 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 |
| Сульфат-ион | 31,5 ±6,3 | 25,6 ± 5,1 | 76,0 ± 11,4 | 44,9 ± 9,0 | 70,9 ± 10,6 | 46,7 ± 9,3 | 44,9 ± 9,0 | 40,5 ± 8,1 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| БПК5(1), мгО2/дм3 | 255,0±63,8 | _ | 225,0±56,3 | 8,5 ± 3,0 | 90,0 ±22,5 | _ | 230,0±57,5 | _ | МВИ 253.01.17.197/2004 |
|  | _ | 3,0 ± 0,8 | _ | _ | _ | 3,8 ± 1,0 | _ | 6,2 ± 0,8 | ПНД Ф 14.1:2:4.123-97 |
| Аммоний-ион | 70,4 ± 10,6 | 12,2 ±1,8 | 57,3 ±8,6 | 5,7 ± 1,2 | 22,3 ± 3,3 | 5,8 ± 1,2 | 46,5 ± 7,0 | 8,7 ± 1,8 | ПНД Ф 14.1:2.1-95 |
| Нитрит-ион | 0,56 ± 0,08 | 0,45 ± 0,07 | 8,1(2) ±1,10 | 0,06 ± 0,01 | 1,30 ± 0,20 | менее 0,02 | 1,2 ± 0,20 | 0,16 ± 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| Нитрат-ион | 0,68 ± 0,24 | 20,0 ± 4,4 | 9,9 ± 2,3 | 13,4 ± 2,9 | 4,2 ± 0,9 | 19,9 ± 4,4 | 2,8 ± 0,8 | 20,8 ± 4,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |
| Фосфат-ион(2) | 4,4 ± 0,6 | 0,6 ± 0,1 | 3,3 ± 0,5 | 0,82 ± 0,11 | 4,9 ± 0,7 | 1,40 ± 0,20 | 9,2 ± 1,1 | 3,20 ± 0,40 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
| Нефтепродукты | 0,23 ± 0,06 | 0,08 ± 0,03 | 0,11 ± 0,03 | 0,05 ±0,02 | 0,27 ± 0,05 | 0,02 ± 0,01 | 0,37 ± 0,09 | 0,12 ± 0,03 | ПНД Ф 14.1.:2:4.168-2000± |

БПК5 определено в натуральной (взболтанной) пробе.

Концентрация фосфат-иона (по Р) получена путем пересчета концентрации фосфат-иона на коэффициент 0,33.

Концентрация фосфат-иона (по Р) составляет в пробе

№ 24 – (1,45 ± 0,2) мг/дм3;

№ 25 – (0,20 ± 0,03) мг/дм3;

№ 117 – (1,1 ± 0,2) мг/дм3; № 118 – (0,27 ± 0,04) мг/дм3;

№ 181 – (1,6 ± 0,2) мг/дм3;

№ 182 – (0,46 ± 0,07) мг/дм3;

№ 251 – (3,0 ± 0,4) мг/дм3;

№ 252 – (1,06 ± 0,15) мг/дм3.

(2) – выше верхнего предела диапазона измерений, установленного областью  аккредитации.

Результаты КХА подтверждены результатами проведения  внутри лабораторного контроля качества согласно РМГ 76-2004.

Описание существующих  технических и технологических проблем в системы водоотведения.

1. Большинство существующих уличных, внутриквартальных и внутридомовых канализационных сетей имеют критический срок износа.

2. Отсутствие канализации, соответствующей  нормам и правилам, у  ряда абонентов.

3. Большинство выгребных   ям, как правило в частном  жилом  секторе, не оборудованы в соответствии с существующими нормами и правилами.

4. Устаревшая система аэрации на очистных сооружениях.

5. Низкая степень очистки от органических соединений и высокая жизнедеятельность гетерофторных бактерий на очистных сооружениях. Качество очищенных вод не соответствует допустимым нормативам. Существующая схема очистки не обеспечивает достаточную степень очистки.

6. Отсутствие резервного компрессора на воздуходувной станции очистных сооружений.

7. Обе карты биологического пруда очистных сооружений заилены и вырыты в заболоченной местности без обеспечения возможности подхода тяжелой техники. Существующая конструкция пруда не дает возможность посекционного отключения его части для чистки.

8. Иловые площадки очистных сооружений, предназначенные для подсушки ила, постоянно затапливаются грунтовыми водами. Из-за этого иловые воды и избыточный ил с иловых площадок, смешиваясь с грунтовой водой, попадают в, расположенный рядом, биопруд, загрязняя его вторично.

9. Использование устаревшего и не эффективного метода обеззараживания  на очистных сооружениях.

10. Большой износ блока бетонных конструкций на очистных сооружениях.

11. Отсутствует технологический контроль за работой очистных сооружений из-за не оснащенности лаборатории очистных сооружений.

12. Использование устаревшего, не эффективного основного оборудования на КНС.

13. Плохое состояние колодцев и камер из железобетона на канализационных сетях.

14. Отсутствие на промышленных предприятиях локальных очистных сооружений (ЛОС).

15. Отсутствие на территориях промышленных предприятий системы ливнестоков, подключенных к централизованной канализационной системе.

16. Отсутствие в кварталах усадебной застройки  местных систем канализации для отдельных домов или групп зданий.

17. Отсутствие приборов учета, а также системы автоматической регулировки работы основного оборудования на КНС и очистных сооружениях.

Тарифы на водоотведение

Тарифы на водоснабжение на территории п. Кропачево установлены в соответствии с  постановлением от 29.11. 2012 г.  № 49/111 Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»  «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для  ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис», оказываемые потребителям Кропаческого городского поселения.

РАЗДЕЛ 2 БАЛАНС СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованная система  водоотведения п. Кропачево   представляет собой единую  технологическую  зону и находится на балансе ООО «КЖКС».

Объемы отведения стоков за 2013 г. на основании данных предоставленных ООО «КЖКС» приведены в таблице

Таблица 12 Объемы стоков в систему водоотведения в 2013 г.

| Наименование абонентов | Объем стоков, м3 |
| --- | --- |
| Население | 88263 |
| Бюджетные организации | 6231 |
| Объекты железной дороги | 39399 |
| Прочие предприятия | 3075 |
| Итого | 136968 |

Таблица 13 Количество стоков от предприятий п. Кропачево в 2013 г.

| Наименование потребителей | Расход воды |
| --- | --- |
|  | м3/год | м3/сут |
| ФКГУК «Борец» | 2186 | 5,9 |
| ЮУ ДТВ | 39399 | 107,9 |
| ОАО РЖД ВЧД |  |  |
| Черкасское НПУ ЛПДС Кропачево | 889 | 2,4 |
| Итого: | 42474 | 116,4 |

РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение от неканализованных районов принимается 25 л/сут на 1 чел.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные суточные расходы определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые  согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные часовые (секундные) расходы сточных вод определяются как произведение  среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расчетные расходы стоков, сбрасываемых промышленными предприятиями в систему городской канализации, в связи с отсутствием данных по перспективному развитию, приняты по исходному году с увеличением существующего водоотведения на 10% - на 1 очередь строительства, на 25% – на расчетный срок.

Таблица 14 Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел. | Норма водоотве-дения, л/сут. на 1 чел. | Средне-суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первый этап – до 2014 г. |
| Западный район |
| Застройка с централизованным горячим водоснабжением | 0,4 | 230 | 92 | 110,4 |  |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 2,1 | 160 | 336 | 403 |  |
| Усадебная застройка с водопользованием от водоразборных колонок | 0,7 | 25 | 17,5 | 21 |  |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 22 | 27 |  |
| Итого по району | 3,2 |  | 468 | 561 | 48 |
| Восточный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 0,9 | 160 | 144 | 173 |  |
| Усадебная застройка с водопользованием от водоразборных колонок | 0,9 | 25 | 22,5 | 27 |  |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 8 | 10 |  |
| Итого по району | 1,8 |  | 175 | 210 | 21,9 |
| Итого по поселению | 5 |  | 643 | 771 | 61,6 |
| Второй этап – до 2024 г. |
| Западный район |
| Застройка с централизованным горячим водоснабжением | 0,4 | 230 | 92 | 110 |  |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 2,7 | 160 | 448 | 538 |  |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 27 | 33 |  |
| Итого по району | 3,2 |  | 567 | 681 | 56,1 |
| Восточный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 1,8 | 160 | 288 | 346 |  |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 14 | 17 |  |
| Итого по району | 1,8 |  | 302 | 363 | 35,8 |
| Итого по поселению | 5 |  | 869 | 1044 | 76,1 |

Расчетные расходы сточных вод, сбрасываемые промышленными предприятиями в поселковую канализацию, составляют:

На 2013 г.		-116,4 м3/сут

на первый этап – 128 м3/сут. (+ 10% от 2013г.)

на второй этап -  146 м3/сут.(+25% от 2013г.)

Таблица15  Суммарные расчетные расходы сточных вод п. Кропачево.

| № | Наименование потребителей | Расход воды, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый этап | второй этап |
| 1 | Население и местная промышленность | 771 | 1044 |
| 2 | Промышленные предприятия | 128 | 146 |
|  | Итого: | 899 | 1190 |

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Проектируемая схема водоотведения принципиально сохраняет существующую схему канализования поселка.

Проектом предусматривается оборудование канализацией всей существующей и проектируемой застройки. Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хоз-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения канализации. Отведение бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается системой самотечно-напорных коллекторов и перекачных насосных станций, которая продиктована существующим рельефом и размещением жилых районов, общественных и производственных зданий и сооружений.

Канализование проектируемой застройки Западного района будет осуществляться самотечными коллекторами D150-200мм с подключением к существующим канализационным сетям.

Для обеспечения централизованной канализацией проектируемой и существующей застройки Восточного района проектом предусматривается на расчетный срок строительство канализационных коллекторов D150-200мм. Стоки планируется принимать в существующую канализационную насосную станцию, расположенную в районе вагонного депо, и далее перекачивать в главный канализационный коллектор D350 Западного района. Для перекачки дополнительного количества стоков от застройки восточного района на расчетный срок требуется проведение реконструкции данной КНС с заменой насосов на современное энергосберегающее насосное оборудование и установкой приборов учета.

Для кварталов существующей усадебной застройки, канализование которых самотечными сетями невозможно, предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологических и инженерно-геологических условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов. При невозможности строительства очистных сооружений предлагается использовать водонепроницаемые выгребы-накопители с последующим вывозом стоков на поселковые ОСК.

Перечень основных мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Для приема расчетного количества сточных вод и их очистки до нормативных показателей необходима реконструкция существующих очистных сооружений канализации.

Согласно проекту «ТЭО модернизации систем водоснабжения и водоотведения Кропачевского городского поселения», выполненному ОГУП «Энергосбережение» в 2007 г предусмотрены следующие основные мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации:

1. Замена существующей малоэффективной  системы аэрации на современнуюмелкопузырчатую;

2. Оборудование аэротенков носителями прикрепленного биоценоза;

3. Для обеззараживания стоков на выходе из очистных сооружений установить бактерицидную ультрафиалетовую установку;

4. Выполнить  ремонт бетонных конструкций блока емкостей и очистке биологических прудов от отложений.

Для обеспечения технологического контроля за работой очистных сооружений необходимо восстановление работы лаборатории ОСК.

Выпуск очищенных сточных вод предусматривается по существующей схеме в р. Бердяш.

Стоки промпредприятий, сбрасываемых в поселковую канализацию, должны очищаться на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Сети хозяйственно-бытовой канализации

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предназначены для отведения сточных вод в канализационные насосные станции. Сети запроектированы подземной прокладки из пластмассовых труб. Колодцы и камеры на сетях из сборных железобетонных элементов. Диаметры и трассы проектируемых сетей определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования. Для стабильной работы системы канализации необходима реконструкция изношенных и перегруженных участков существующих канализационных сетей.

Таблица 16 Предложения по реконструкции системы водоотведения по этапам.

| № п/п | Наименование объектов системы водоотведения | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап | Второй этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации | м3/сут | 900 | 1200 |
| 2 | Реконструкция существующей КНС | объект | - | 1 |
| 3 | Строительства самотечных коллекторов от проектируемой и существующей застройки Ду150 Ду200 | км | 2,3 0,7 | 6,1 1,3 |

Таблица17 Технико-экономические показатели по водоотведению

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап | Второй этап |
| 1 | Количество сточных вод | м3/сут | 899 | 1190 |
|  | в том числе: хозяйственно-бытовых | ÷ | 771 | 1044 |
| 2 | Производительность поселковых очистных сооружений канализации | м3/сут | 900 | 1200 |
| 3 | Протяженность проектируемых канализационных сетей | км | 3 | 7,4 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Система водоотведения п. Кропачево характеризуется высокой степенью износа сетей, коллекторов, очистных сооружений и неудовлетворительным техническим состоянием очистных сооружений.

Существующее состояние оборудования и технологии  не гарантирует обеспечение нормативной степени очистки и обеззараживания стоков.

ЛИТЕРАТУРА:

- СП 31.13330.2012 Свод правил  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

- СанПиН 2.1.4.027-95Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- ОГУП «Энергосбережение» Технико-экономическое обоснование модернизации систем водоснабжения осуществляется водоотведения Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района. 2007 г.

- Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов (издание 5-е, дополненное)

Приложение 1

Копии протоколов лабораторных испытаний

Приложение 2

Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс – зона строгого режима;

― второй и третий – зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания, расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Существующие недействующие скважины, а также скважины в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны, должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по не застроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

Приложение 3

Расчет качественного состава бытовых сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию (на сооружения биологической очистки)

- Норматив загрязняющих веществ на 1 человека, мг/л;

- взвешенные вещества		- 65

- БПКполн.					- 75

- азот аммонийных солей		-  м

- фосфаты (Р2О5)			- 3,3

- хлориды					- 9

- ПАВ					- 2,5

- Численность населения на расчетный срок – 5 тыс. человек

- Количество загрязнений в сутки, кг/сут

- взвешенные вещества		- 325

- БПКполн.					- 375

- азот аммонийных солей		-  40

- фосфаты (Р2О5)			- 16,5

- хлориды					- 45

- ПАВ					- 12,5

- Концентрация загрязнений в бытовых сточных водах, сбрасываемых в канализацию, при расходе сточных вод 1270 м3/сут, мг/л:

- взвешенные вещества		- 225,9

- БПКполн.					- 245,8

- азот аммонийных солей		-  31,5

- фосфаты (Р2О5)			-  11,8

- хлориды					-  35,4

- ПАВ					-  9,8